УТВЕРЖДАЮ:

Глава Смоленского района

Алтайского края

___________Л.В. Моисеева

«_10__»___апреля___2018г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АНУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  НА ПЕРИОД 2018-2030 гг.

- Схема

- теплоснабжения Ануйского сельсовета

- Смоленского района Алтайского края

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Ануйского сельсовета Смоленского района Алтайского края является

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к системах теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

- Генеральный план поселения.

Схема теплоснабжения поселения документ, содержащий материалы по обоснованию необходимости и целесообразности проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения, надежности теплоснабжения потребителей и внедрения энергосберегающих технологий.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и могут быть заложены в тариф организации коммунального комплекса.

- Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030 года.

Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:

- Общие положения.

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

- Общую характеристику сельского поселения

- Графическая часть:

План схема сельского поселения с указанием источников тепловой энергии и магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

Перечень присоединенных объектов и расчет необходимого количества тепла.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Ануйского  сельсовета.

5.1. Информация о ресурсоснабжающей организации.

5.2. Параметры тепловых сетей.

6. Температурный график.

7. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

8. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

- Основные цели и задачи теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Ануйского сельсовета и всей социальной сферы села тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последние десятилетия обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

- Общая характеристика поселения

В Муниципальное образование Ануйский сельсовет Смоленского района Алтайского края входят 2 населенных пункта, в том числе: село  Ануйское, село Старотырышкино.

Административным центром является село Ануйское

Ануйский сельсовет расположен в северо-западной части Смоленского района, на севере и западе граничит с МО Быстроистокский район, на северо-востоке с МО Линевский сельсовет, юго-востоке с МО Кировский сельсовет.

На территории сельсовета по состоянию на 01.01.2017г.  проживает 1312 человек, в т.ч. в с Ануйское - 974.человека..

Площадь территории сельсовета составляет 19311 га. .

На территории Ануйского сельсовета находятся: 1 общеобразовательная школа, 1 детский сад, 2 Дома культуры,  1 ФАП, 1 отделение связи.

- Климат.

Климатические особенности территории определяются сложными взаимодействиями солнечной радиации, циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности.

Нахождение поселения на юго-востоке Алтайского края, особенности подстилающей поверхности (рельефа), наличие равнины и гор, барьерного фаса Алтая, оказывают огромное влияние на особенности циркуляции атмосферного воздуха, что обусловливает специфические черты климата района.

Поселение располагается в области преимущественно антициклональной деятельности. В начале осени начинает формироваться азиатский антициклон. Постоянная циркуляция холодных масс воздуха устанавливается в начале октября и сохраняется до марта.

Первый период зимы (ноябрь и половина декабря) характеризуется очень неустойчивой циклональной погодой с частыми снегопадами и метелями. Второй период зимы (с половины декабря до середины февраля) отличается устойчивой антициклональной морозной малооблачной погодой. Для третьего зимнего периода (середина февраля - март) характерна неустойчивая погода. Нередко к концу февраля на территорию приходит новый заток холодного, полярного воздуха, повышающего вероятность значительных похолоданий в первой декаде марта. Перенос теплых воздушных масс отмечается в последних числах марта - начале апреля, что обусловливает постоянное чередование сравнительно коротких периодов с теплой и холодной погодой.

Летом смена воздушных масс (прохождение фронтов) не сопровождаются резкими изменениями температуры воздуха. Циклоны и антициклоны становятся менее активными. Поэтому скорости ветра уменьшаются. В первой декаде июня возможно вторжение арктического воздуха, вызывающее резкое похолодание и заморозки.

Поселение, располагаясь в зоне предгорий и низкогорий, имеет благоприятные условия для формирования в холодное время года буферной прослойки теплого воздуха, вследствие чего менее суровы зимы и более длительный безморозный период. Средняя температура воздуха в январе --16,8°С .(южная граница района), тогда как в г. Бийске, отстоящем на 75 км к северу -18,2°С (северная граница района).

В то же время, в жаркую антициклональную погоду в пределах региона отмечается небольшое снижение средних температур по сравнению с равнинными, степными пространствами края. Это вызвано тем, что восходящие движения воздуха по наветренным склонам хребтов вызывают образование облачности. Средняя температура июля +18,4°С.

Общая продолжительность безморозного периода от 91 до 129 дней. По данным метеостанции Белокуриха абсолютный минимум температуры воздуха зарегистрирован в январе (-51°С), абсолютный максимум приходится на июль-август (+37°С).

Скорость ветра небольшая. Среднегодовая величина ее 1,3-1,7 м/сек - Режим увлажнения территории обусловлен присутствием механизма «барьерного эффекта», благодаря которому при подъеме воздушных масс по склонам выпадает большее количество осадков по сравнению с равнинными пространствами.

Среднегодовое количество осадков  на юге района составляет 703 мм.

Высота снежного покрова изменяется от 80-90 см на горной территории до 35-40 см в степной части.

Величина получаемой солнечной радиации довольно значительная - более 100 ккал/см² (более 4200 МДж/м²) в год. Продолжительность солнечного сияния в среднем 1925 часов в год (по метеостанции Белокуриха), т.е. 44%  возможного. Нередко она достигает 2100 часов в год. Число дней без солнца 67. Число ясных дней в году по нижней облачности в районе 163. Высота солнца над горизонтом летом 60-66 градусов, зимой 13-19 градусов.

Прозрачность атмосферы выше, чем среднеширотная (для 50 градусов с.ш.), особенно в зимние месяцы, благодаря малому пыле- и влагосодержанию воздуха.

Безморозный период в среднем продолжается с 20 мая по 13 сентября и составляет 115 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем с начала или середины ноября и держится до начала апреля, всего около 150 дней. Максимальное промерзание почвы зависит от величины снежного покрова и в разные годы составляет 14-183 см.

- Гидрография.

Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Ануй, рассекающей территорию образования в центральной части, также на территории района протекает река Камышенка, встречаются болота и мелкие озера.

Реки, протекающие по территории Смоленского района, характеризуются продолжительным весенним половодьем и низкой меженью. Питание рек снегодождевое с  преобладанием грунтового.

Тепловой режим рек обусловливает температура воздуха. Вода начинает прогреваться во второй и третьей декадах апреля. Температура постепенно повышается до июля. Среднемесячные температуры июля составляют 19-32°С, абсолютные 28-32°С. С августа температура воды постепенно понижается и к концу октября опускается до 0°С, на реках появляются ледовые образования.

Характерная черта ледового режима рек – устойчивый продолжительный ледостав. Он наступает в конце первой – середине третьей декады ноября. Обычная толщина льда 70-100 см, максимальная – 150 см. Для многих рек характерны наледи, образующиеся вследствие промерзания воды до дна, оседания льда под снеговой нагрузкой.

Весенняя подвижка льда наблюдается в первой декаде апреля. Продолжительность ледохода от 3 до 15 дней. Заторы почти ежегодно бывают на Ануе. Уровни воды в связи с этим поднимаются до 1,5 м. Полное очищение рек ото льда происходит к началу – середине третьей декады апреля.

Основу водных ресурсов территории составляют также  большие запасы карстовых и грунтовых вод.

- Экономика.

Главную роль в экономике села играет сельское хозяйство. Сельскохозяйственные предприятия имеют зерновой и молочно-животноводческий уклон.

Район села хорошо обжит и равномерно заселен. Основное население – русские, немцы.

- Земли.

Общая площадь земель в границах муниципального образования 19238 га. Общая площадь земель в границах населенных пунктов  674 га. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 17448 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 7648 га, из них пашни – 9800га.

- Жилой фонд.

Существующий жилой фонд на территории сельсовета представлен 25,6 тыс. кв.м. хозяйствами.  Отапливаемая центральным теплоснабжением площадь составляет 643,6 кв.м., что составляет 2,5 % от общей площади всего жилого фонда Ануйского сельсовета.

- Общественно - деловая зона.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами, предназначенными для общественного пользования.

Общественный центр Ануйского сельсовета в селе Ануйское. Учреждения культурно - досугового типа представлены двумя клубными учреждениями в с. Ануйское, с. Старотырышкино.

В селе Ануйское  находится ФАП.

Данные организации, расположенные в черте Ануйского сельсовета по состоянию на 01.04.2017 года

Связь:

- отделение почтовой связи

- сотовая связь ОАО «Билайн», ОАО «Ростелеком», ОАО «МТС», АТС.

Торговля:

- магазин «Ручеек», «Волна», «Продукты», «Ануй», «Уют»

Образование:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» с Ануйское

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ануйская средняя общеобразовательная школа  с Ануйское

Здравоохранение:

- Фельдшерско-акушерский пункт  в с. Ануйское

Культура, спорт, отдых:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры и клубного типа в с.Ануйское, с. Старотырышкино.

Сельское хозяйство:

- ООО «Агро-Сибирь»

- ООО «Житница»

- ООО «Гарант-Агро»

- КФХ Проскуряков В.М.

- ООО «Хлеба Алтая»

- ООО «Клео»

Строительство, переработка, ЖКХ:

- МУП «Буревестник»

- Графическая часть

  - План-схема сельского поселения с указанием источников тепловой энергии и магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию. (Приложение №1, 2)

  - Перечень присоединенных объектов и расчет необходимого количества тепла, отпускаемого МУП «Буревестник». (Приложение № 3).

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Ануйского сельсовета

- 5.1. Информация о ресурсоснабжающей организации.

В настоящее время централизованным теплоснабжением на территории сельсовета охвачено 2,5% частных домов. Единой теплоснабжающей организацией на территории сельсовета, обязанной заключить договор теплоснабжения, является МУП «Буревестник»

На территории сельсовета одна котельная, работающая на каменном угле. Продолжительность работы котельной 222 дня.

Котельная в с. Ануйское оборудована двумя котлами:

- «КВ-0,5» - 2003 года выпуска

- «КВр-0,8» - 2016 года выпуска

Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у МУП «Буревестник» нет.

Объем полезной отпускаемой энергии за отопительный период 2016-2017 в натуральном выражении составил 1014 Гкал, стоимостной показатель равен 1675,4 тыс. рублей.

Объем тепла на собственные нужды котельной и хозяйственные нужды принят 0,02% от полезного отпуска и составляет 24,55 Гкал. Электроснабжение котельных от электрических сетей 0,4 кВт БЭС г.Белокуриха, объем потребности в электроэнергии составляет 31000 кВТ/ч.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г. № 325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и составляют 193

Гкал.

- 5.2. Структура тепловых сетей

Структура тепловых сетей в сельсовете двухтрубная без ЦТП, не содержащая дополнительных установок горячего водоснабжения ГВС. Протяженность теплосетей 700 м в двухтрубном исполнении. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы.

- 5.3. Параметры тепловых сетей.

Тепловые сети прокладывались с 1975 по 2000 годы прошлого столетия, использовались трубы разного диаметра – начиная от D57 мм до D76 мм в безканальном исполнении, D57 мм в канальном. Общая протяженность тепловых сетей - 700 м.

Трубы проложены на глубине 1,3 метра, 50% труб проложено в изоляции в непроходимых желобах, а 50% труб проложено в изоляции в траншеи.

- Температурный график

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей котельной. По данным температурного графика определяется температура падающей и обратной воды в тепловых сетях, а также абонентском вводе в зависимости от наружной температуры воздуха. Графики по котельным прилагаются.

- Предложения реконструкции и технического перевооружения

источников тепловой энергии и тепловых сетей

Существующие тепловые сети и система теплоснабжения является оптимальной для поселения, ввиду не протяженности магистрали доступности к ревизии и ремонту. Протяженность тепловых сетей 700 метров. Средний износ трубопроводов тепловых сетей в поселении составляет 80% . Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих изношенных стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

8. Перспективное потребление тепловой мощности

и тепловой энергии на цели теплоснабжения

в административных границах сельсовета

Застройщики индивидуального жилищного фонда используют наиболее дешевый вид тепловой энергии за счет собственных источников теплоснабжения, имеют место случаи отключения от центрального теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых котельных, тепловых сетей с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки с целью отопления нет, так как фактическая мощность котельной используется потребителями на 65%.

В настоящее время идет увеличением количества аварийных мест в теплосетях. Теплосети требуют ремонта и постоянного контроля. Тепловые котлы также нуждаются в ремонте или замене. Однако реконструкция объектов ЖКХ под современные условия требует значительных материальных затрат, которые к сожалению, система ЖКХ не может позволить себе в силу того, что расходы  предприятия (приобретение угля, электроэнергия и оплата труда работникам предприятия)  его доходы, т.е. оплату за получаемое теплоснабжение физическими и юридическими лицами (Приложение № 5).

- Одним из способов осуществления реконструкции котельных является их перевод на газ по мере газификации населенных пунктов.

Теплоснабжение частного сектора, возможно, также осуществлять от поквартирных источников тепла.

Основным из приоритетных направлений, повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.

- Приложение № 2

- Реестр договоров по обеспечению потребителей (населения)

МУП «Буревестник» услугами теплоснабжения за 2017 год

в селе Ануйское

| № догов | дата | ФИО | Кв .м | г/кал | Адрес места жительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.10.2007 | Москвичева Надежда Федоровна | 64,7 | 23,91 | С Ануйское ул Коробова 5/1 |
| 2 | 1.10.2007 | Сидякина Людмила Федоровна | 63,4 | 23,42 | С Ануйское ул Коробова 5/2 |
| 3 | 1.10.2007 | Пивоваров Валерий Дмитриевич | 62,7 | 23,16 | С Ануйское ул Коробова 7/1 |
| 4 | 1.10.2007 | Проскуряков Михаил Николаевич | 63,9 | 23,61 | С Ануйское ул Коробова 7/2 |
| 5 | 1.10.2006 | Забруцких Раиса Владимировна | 63,9 | 23,61 | С Ануйское ул Коробова 18/2 |
| 6 | 1.10.2007 | Десятова Татьяна Григорьевна | 64,8 | 23,94 | С Ануйское ул Коробова 18/1 |
| 7 | 1.10.2007 | Воронкова Нина Николаевна | 63,7 | 23,53 | С Ануйское ул Коробова 16/2 |
| 8 | 1.10.2006 | Лузина Татьяна Владимировна | 64,1 | 23,68 | С Ануйское ул Коробова 16/1 |
| 9 | 1.10.2006 | Пивоварова Нина Викторовна | 65,3 | 24,12 | С Ануйское ул Коробова 2/2 |
| 10 | 1.10.2007 | Доронова Галина Ивановна | 64,6 | 23,87 | С Ануйское ул Коробова 2/1 |
|  |  | И Т О Г О | 641,1 | 236,85 |  |

Приложение № 3

Перечень присоединенных объектов и расчет необходимого количества тепла, отпускаемого МУП «Буревестник».

| № | Наименование потребителей | V м.куб. | Q | L | L k | Tвн | Tср | Кол дней | Кол. час. | Годовая потребность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Ануйская СОШ | 9417 | 0,39 | 0,92 | 1,05 | 16 | -9,64 | 222 | 24 | 233,7 |
| 2 | МБДОУ Детский сад «Малышок» | 3804 | 0,38 | 0,92 | 1,05 | 20 | -9,64 | 222 | 24 | 220,5 |
| 3 | Сельский клуб | 1389 | 0,37 | 0,92 | 1,05 | 20 | -9,64 | 222 | 24 | 78,46 |
| 4 | Администрация сельсовета | 880 | 0,43 | 0,92 | 1,05 | 20 | -9,64 | 222 | 24 | 57,73 |
| 5 | Гараж № 1 | 330,3 | 0,7 | 0,92 | 1,05 | 10 | -9,64 | 222 | 24 | 23,4 |
| 6 | Гараж № 2 | 309 | 0,7 | 0,92 | 1,05 | 10 | -9,64 | 222 | 24 | 33,0 |
| 7 | Жилой фонд | 2345 | 0,71 | 0,92 | 1,05 | 18 | -9,64 | 222 | 24 | 236,85 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,64 |